## 別紙2 環境(B0-B6棟)
（別紙２）空調機一覧表（環境科学部棟で個別空調を改修する箇所）
番号 | 棟名 | 階 | 室番 | 室 名 | 面積（㎡） | 室外機系統 | 内機冷房能力 | 台数 | 冷房能力計 |  | 系統毎の内機 | 室外機 | 既設単独 エアコン有 | 学部で設置 | 設置年度 | 既設ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 換気扇or | 備 考
[7 empty] | （W） | （台） | （W） | (W/m2) | 冷房能力計(W) |  |  |  |  | をどうするか | 全熱交換器
1 | B0 | 1 | - | 学部長室 | 50.9 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 22400 | 1 | 22400 | 440.0786 |  |  | ○ |  | H7 | 更新 | 全熱交換器 | 20000
2 | B0 | 1 | - | 学部長控室 | 25.2 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 3600 | 2 | 7200 | 285.7143 |  |  | ○ |  | H7 | 更新 | 全熱交換器 | 6300
3 | B0 | 1 | - | 電気室 | 59.34 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 28000 | 1 | 28000 | 471.8571 |  |  | ○ |  | H7 | 更新 |  | 25000
4 | B0 | 1 | - | 学生ホール１ | 78.5 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 14000 | 1 | 14000 | 178.3439 |  |  | ○ |  | H7 | 更新 | 全熱交換器
5 | B0 | 1 | - | 学生ホール２ | 78.5 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 14000 | 1 | 14000 | 178.3439 |  |  | ○ |  | H7 | 更新 | 全熱交換器
6 | B0 | 1 | 101 | 化学実験室 | 247.65 | 系統１ | 14000 | 4 | 56000 | 226.1256 | [6 empty] | 全熱交換器
7 | B0 | 1 | 102 | 化学分析室 | 35.96 | 系統１ | 8000 | 1 | 8000 | 222.4694 | [6 empty] | 全熱交換器
8 | B0 | 1 | 103 | 化学準備室 | 37.7 | 系統１ | 8000 | 1 | 8000 | 212.2016 | 72000 | 73kW×1台
9 | B0 | 2 | 201 | 生物実験室 | 247.65 | 系統２ | 14000 | 4 | 56000 | 226.1256
10 | B0 | 2 | 202 | 生物分析室 | 35.96 | 系統２ | 8000 | 1 | 8000 | 222.4694 | [6 empty] | 全熱交換器
11 | B0 | 2 | 203 | 生物準備室 | 37.7 | 系統２ | 8000 | 1 | 8000 | 212.2016 | 72000 | 73kW×1台 |  |  |  |  | 全熱交換器
12 | B0 | 2 | - | 学部情報室 | 103.2 | 設備用AC | 35500 | 1 | 35500 | 343.9922 |  |  | ○ |  | H7 | 更新 |  | 31500
13 | B0 | 2 | - | 会議室 | 128 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 14000 | 2 | 28000 | 218.75 |  |  | ○ |  | H7 | 更新 | 全熱交換器 | 12500
14 | B0 | 2 | - | ２階ホール | 37.2 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 11200 | 1 | 11200 | 301.0753 |  |  | ○ |  | H7 | 更新 |  | 10000
15 | B1 | 1 | 101A | 演習室 | 86.775 | 系統３ | 9000 | 2 | 18000 | 207.433
16 | B1 | 1 | 101B | 演習室(旧：大学院博士後期) | 57.85 | 系統３ | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052
17 | B1 | 1 | 102 | 造形実習室 | 115.7 | 系統３ | 14000 | 2 | 28000 | 242.0052
18 | B1 | 1 | 103 | 造形実習準備室 | 28.925 | 系統３ | 7100 | 1 | 7100 | 245.4624 | 67100 | 73kW×1台
19 | B1 | 1 | 104 | 研究室 | 30.225 | 系統４ | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
20 | B1 | 1 | 105 | 研究室(旧：演習室) | 30.225 | 系統４ | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
21 | B1 | 1 | 106 | 研究室(旧：大学院博士前期) | 30.225 | 系統４ | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
22 | B1 | 1 | 107 | 演習室 | 30.225 | 系統４ | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
23 | B1 | 1 | 108 | 研究室 | 30.225 | 系統４ | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | 35500 | 40kW×1台 |  |  |  |  | 全熱交換器
24 | B1 | 2 | 201 | 演習室 | 57.85 | 系統５ | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052
25 | B1 | 2 | 202 | 第１製図室 | 231.4 | 系統５ | 14000 | 4 | 56000 | 242.0052 | 70000 | 73kW×1台
26 | B1 | 2 | 203 | 研究室 | 30.225 | 系統６ | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
27 | B1 | 2 | 204 | 演習室 | 30.225 | 系統６ | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
28 | B1 | 2 | 205 | 研究室 | 30.225 | 系統６ | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
29 | B1 | 2 | 206 | 演習室 | 30.225 | 系統６ | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
30 | B1 | 2 | 207 | 研究室 | 30.225 | 系統６ | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | 35500 | 40kW×1台 |  |  |  |  | 全熱交換器
31 | B1 | 3 | 301 | 演習室 | 57.85 | 系統７ | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052
32 | B1 | 3 | 302 | 第２製図室 | 231.4 | 系統７ | 14000 | 4 | 56000 | 242.0052 | 70000 | 73kW×1台
33 | B1 | 3 | 303 | 研究室 | 30.225 | 系統８ | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
34 | B1 | 3 | 304 | 演習室 | 30.225 | 系統８ | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
35 | B1 | 3 | 305 | 研究室 | 30.225 | 系統８ | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
36 | B1 | 3 | 306 | 演習室 | 30.225 | 系統８ | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
37 | B1 | 3 | 307 | 研究室 | 30.225 | 系統８ | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | 35500 | 40kW×1台 |  |  |  |  | 全熱交換器
38 | ｺｱ2 | 地 | - | 展示室 | 86.49 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 9000 | 2 | 18000 | 208.1165 |  |  | ○ |  |  | 更新
39 | ｺｱ2 | 1 | - | 印刷室 | 59.29 |  | 14000 | 1 | 14000 | 236.1275 | [7 empty] | ﾊﾟｯｹｰｼﾞに?
40 | ｺｱ2 | 2 | - | 談話室１ | 74.8 |  | 16000 | 1 | 16000 | 213.9037 | [6 empty] | 全熱交換器 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞに?
41 | B2 | 1 | 101 | 環境工学実験室 | 115.7 | 系統９ | 14000 | 2 | 28000 | 242.0052
42 | B2 | 1 | 102 | 構造材料演習室 | 115.7 | 系統９ | 14000 | 2 | 28000 | 242.0052
43 | B2 | 1 | 103 | 構造材料実験室 | 115.7 | 系統９ | 14000 | 2 | 28000 | 242.0052 | 84000 | 85kW×1台
44 | B2 | 1 |  | 地震記録室(103から入室) | 4.9 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 4000 | 1 | 4000 | 816.3265 |  |  | ○ |  | H8 | 更新
45 | B2 | 1 |  | 恒温恒湿室(103から入室) | 4.9 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 7100 | 1 | 7100 | 1448.9796 |  |  | ○ |  | H8 | 更新 |  | 6700
46 | B2 | 1 | 104 | 研究室 | 30.225 | 系統10 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
47 | B2 | 1 | 105 | 研究室 | 30.225 | 系統10 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
48 | B2 | 1 | 106 | 研究室 | 30.225 | 系統10 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
49 | B2 | 1 | 107 | 研究室 | 30.225 | 系統10 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
50 | B2 | 1 | 108 | 演習室 | 30.225 | 系統10 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
51 | B2 | 1 | 109 | 演習室 | 30.225 | 系統10 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | 42600 | 56kW×1台 |  |  |  |  | 全熱交換器
52 | B2 | 2 | 201 | 機器準備室・コピー室 | 57.85 | 系統11 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052
53 | B2 | 2 | 202 | 資料室 | 57.85 | 系統11 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052
54 | B2 | 2 | 203 | 総合演習室１ | 231.4 | 系統11 | 14000 | 4 | 56000 | 242.0052 | 84000 | 85kW×1台
55 | B2 | 2 | 204 | 研究室 | 30.225 | 系統12 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
56 | B2 | 2 | 205 | 研究室 | 30.225 | 系統12 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
57 | B2 | 2 | 206 | 研究室 | 30.225 | 系統12 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
58 | B2 | 2 | 207 | 研究室 | 30.225 | 系統12 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
59 | B2 | 2 | 208 | 研究室 | 30.225 | 系統12 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
60 | B2 | 2 | 209 | 演習室 | 30.225 | 系統12 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | 42600 | 56kW×1台 |  |  |  |  | 全熱交換器
61 | B2 | 3 | 301 | 演習室 | 57.85 | 系統13 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052
62 | B2 | 3 | 302 | 演習室 | 57.85 | 系統13 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052
63 | B2 | 3 | 303 | 総合演習室２ | 231.4 | 系統13 | 14000 | 4 | 56000 | 242.0052 | 84000 | 85kW×1台
64 | B2 | 3 | 304 | 研究室 | 30.225 | 系統14 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
65 | B2 | 3 | 305 | 研究室(旧：客員教授室) | 30.225 | 系統14 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
66 | B2 | 3 | 306 | 研究室 | 30.225 | 系統14 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
67 | B2 | 3 | 307 | 研究室 | 30.225 | 系統14 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
68 | B2 | 3 | 308 | 研究室 | 30.225 | 系統14 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
69 | B2 | 3 | 309 | 研究室 | 30.225 | 系統14 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | 42600 | 56kW×1台 |  |  |  |  | 全熱交換器
70 | B3 | 1 | 101 | 研究室 | 30.225 | 系統15 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
71 | B3 | 1 | 102 | 研究室 | 30.225 | 系統15 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
72 | B3 | 1 | 103 | 研究室 | 30.225 | 系統15 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
73 | B3 | 1 | 104 | 研究室 | 30.225 | 系統15 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
74 | B3 | 1 | 105 | 研究室 | 30.225 | 系統15 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | 35500 | 40kW×1台 |  |  |  |  | 全熱交換器
75 | B3 | 1 | 106 | 研究実験室 | 57.85 | 系統16 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052
76 | B3 | 1 | 107 | 研究実験室 | 57.85 | 系統16 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052
77 | B3 | 1 | 108 | 研究実験室 | 57.85 | 系統16 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052
78 | B3 | 1 | 109 | 研究実験室 | 57.85 | 系統16 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052
79 | B3 | 1 | 110 | 研究実験室 | 57.85 | 系統16 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052 | 70000 | 73kW×1台
80 | B3 | 2 | 201 | 研究室 | 30.225 | 系統17 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
81 | B3 | 2 | 202 | 研究室 | 30.225 | 系統17 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
82 | B3 | 2 | 203 | 研究室 | 30.225 | 系統17 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
83 | B3 | 2 | 204 | 研究室 | 30.225 | 系統17 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
84 | B3 | 2 | 205 | 研究室 | 30.225 | 系統17 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | 35500 | 40kW×1台 |  |  |  |  | 全熱交換器
85 | B3 | 2 | 206 | 研究実験室 | 57.85 | 系統18 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052
86 | B3 | 2 | 207 | 研究実験室 | 57.85 | 系統18 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052
87 | B3 | 2 | 208 | 研究実験室 | 57.85 | 系統18 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052
88 | B3 | 2 | 209 | 研究実験室 | 57.85 | 系統18 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052
89 | B3 | 2 | 210 | 研究実験室 | 57.85 | 系統18 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052 | 70000 | 73kW×1台
90 | B3 | 3 | 301 | 研究室 | 30.225 | 系統19 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
91 | B3 | 3 | 302 | 研究室 | 30.225 | 系統19 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
92 | B3 | 3 | 303 | 研究室 | 30.225 | 系統19 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
93 | B3 | 3 | 304 | 研究室 | 30.225 | 系統19 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
94 | B3 | 3 | 305 | 研究室 | 30.225 | 系統19 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | 35500 | 40kW×1台 |  |  |  |  | 全熱交換器
95 | B3 | 3 | 306 | 研究実験室 | 57.85 | 系統20 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052
96 | B3 | 3 | 307 | 研究実験室 | 57.85 | 系統20 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052
97 | B3 | 3 | 308 | 大学院博士前期 | 57.85 | 系統20 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052
98 | B3 | 3 | 309 | 研究実験室 | 57.85 | 系統20 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052
99 | B3 | 3 | 310 | 環境情報解析室 | 57.85 | 系統20 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052 | 70000 | 73kW×1台
100 | B4 | 1 | 101 | 培養室 | 57.85 | 系統21 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052 | [6 empty] | 換気
101 | B4 | 1 | 102 | 低温実験室 | 115.7 | 系統21 | 14000 | 2 | 28000 | 242.0052 | [6 empty] | 換気
102 | B4 | 1 | 103 | 恒温実験室 | 57.85 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 16000 | 1 | 16000 | 276.5774 |  |  | ○ |  | H26 | 更新 | 換気
103 | B4 | 1 | 104 | 野外観測器材室１ | 57.85 | 系統21 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052 | 56000 | 56kW×1台 |  |  |  |  | 換気
104 | B4 | 1 | 105 | 野外観測器材室２ | 60.45 | 系統22 | 14000 | 1 | 14000 | 231.5964 | [6 empty] | 換気
105 | B4 | 1 | 106 | 試料工作室 | 30.225 | 系統22 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 換気
106 | B4 | 1 | 107A | 大学院博士前期 | 30.225 | 系統22 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049
107 | B4 | 1 | 107B | 演習室 | 30.225 | 系統22 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | 35300 | 40kW×1台
108 | B4 | 2 | 201 | 顕微鏡室 | 57.85 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 16000 | 1 | 16000 | 276.5774 |  |  | ○ |  | H8 | 更新 | 換気
109 | B4 | 2 | 202 | トレーサー実験室（旧：試料分析室１) | 57.85 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 16000 | 1 | 16000 | 276.5774 |  |  | ○ |  | H8 | 更新 | 換気
110 | B4 | 2 | 203 | 試料分析室１(旧：研究実験室) | 57.85 | 系統23 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052 | [6 empty] | 換気
111 | B4 | 2 | 204 | 試料分析室２ | 57.85 | 系統23 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052 | [6 empty] | 換気
112 | B4 | 2 | 205 | 機器分析室 | 57.85 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 16000 | 1 | 16000 | 276.5774 | 28000 | 40kW×1台 | ○ |  | H8 | 更新 | 換気
113 | B4 | 2 | 206 | 演習室 | 30.225 | 系統24 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049
114 | B4 | 2 | 207 | 演習室 | 30.225 | 系統24 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049
115 | B4 | 2 | 208 | 大学院博士前期 | 30.225 | 系統24 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049
116 | B4 | 2 | 209 | 実験実習助手控室 | 30.225 | 系統24 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049
117 | B4 | 2 | - | コピー室 | 30.225 | 系統24 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | 35500 | 40kW×1台
118 | B4 | 3 | 301 | 物理地学実験準備室 | 57.85 | 系統25 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052
119 | B4 | 3 | 302 | 物理地学実験室１ | 115.7 | 系統25 | 14000 | 2 | 28000 | 242.0052
120 | B4 | 3 | 303 | 大演習室 | 115.7 | 系統25 | 14000 | 2 | 28000 | 242.0052 | 70000 | 73kW×1台
121 | B4 | 3 | 304 | 演習室 | 30.225 | 系統26 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049
122 | B4 | 3 | 305 | 研究実験室 | 30.225 | 系統26 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049
123 | B4 | 3 | 306 | 客員教授室 | 30.225 | 系統26 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049
124 | B4 | 3 | 307 | 物理地学実験室２ | 60.45 | 系統26 | 14000 | 1 | 14000 | 231.5964 | 35300 | 40kW×1台
125 | B5 | 1 | 101 | 演習室 | 30.225 | 系統27 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
126 | B5 | 1 | 102 | 研究室 | 30.225 | 系統27 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
127 | B5 | 1 | 103 | 研究室 | 30.225 | 系統27 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
128 | B5 | 1 | 104 | 研究室 | 30.225 | 系統27 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | 28400 | 40kW×1台 | ○ |  | H10 |  | 全熱交換器 | ﾋﾞﾙﾏﾙに更新
129 | B5 | 1 | 105 | 大学院博士前期 | 57.85 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 22800 | 1 | 22800 | 394.1227 |  |  | ○ |  | H10 |  |  | ﾋﾞﾙﾏﾙに？
130 | B5 | 1 | 106 | 研究実験室 | 57.85 | 系統28 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052
131 | B5 | 1 | 107 | 研究実験室 | 57.85 | 系統28 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052
132 | B5 | 1 | 108 | 測定器室 | 57.85 | 系統28 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052 | 64800 | 67kW×1台
133 | B5 | 2 | 201 | 研究室 | 30.225 | 系統29 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
134 | B5 | 2 | 202 | 研究室 | 30.225 | 系統29 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
135 | B5 | 2 | 203 | 研究室 | 30.225 | 系統29 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
136 | B5 | 2 | 204 | 研究室 | 30.225 | 系統29 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | 28400 | 40kW×1台 |  |  |  |  | 全熱交換器
137 | B5 | 2 | 205 | 研究実験室 | 57.85 | 系統30 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052
138 | B5 | 2 | 206 | 動物細胞培養室 | 28.925 | 系統30 | 7100 | 1 | 7100 | 245.4624
139 | B5 | 2 | 207 | 昆虫飼育室 | 28.925 | 系統30 | 7100 | 1 | 7100 | 245.4624
140 | B5 | 2 | 208 | 研究実験室 | 57.85 | 系統30 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052
141 | B5 | 2 | 209 | 研究実験室 | 57.85 | 系統30 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052 | 56200 | 56kW×1台
142 | B5 | 3 | 301 | 研究室 | 30.225 | 系統31 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
143 | B5 | 3 | 302 | 演習室 | 30.225 | 系統31 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
144 | B5 | 3 | 303 | 研究室 | 30.225 | 系統31 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
145 | B5 | 3 | 304 | 研究室 | 30.225 | 系統31 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | 28400 | 40kW×1台 |  |  |  |  | 全熱交換器
146 | B5 | 3 | 305 | 研究実験室 | 57.85 | 系統32 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052
147 | B5 | 3 | 306 | 研究実験室 | 57.85 | 系統32 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052
148 | B5 | 3 | 307 | 光学機器室 | 57.85 | 系統32 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052
149 | B5 | 3 | 308 | 研究実験室 | 57.85 | 系統32 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052 | 56000 | 56kW×1台
150 | B6 | 1 | 100 | 大学院博士後期 | 94.09 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 25000 | 1 | 25000 | 265.7031 |  |  | ○ |  | H12？ | 更新
151 | B6 | 1 | 101 | 資料室 | 57.85 | 系統33 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052 | [6 empty] | 換気
152 | B6 | 1 | 102 | 恒温実験室 | 57.85 | 系統33 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052 | [6 empty] | 換気
153 | B6 | 1 | 103 | 低温実験室 | 57.85 | 系統33 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052 | [6 empty] | 換気
154 | B6 | 1 | 104 | 人工気象器室 | 57.85 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 16000 | 1 | 16000 | 276.5774 |  |  | ○ |  | H8 | 更新 | 換気
155 | B6 | 1 | 105A | 大学院博士後期 | 57.85 | 系統33 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052 | [6 empty] | 換気
156 | B6 | 1 | 105B | 遺伝子・種子保存室 | 57.85 | 系統33 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052 | 70000 | 73kW×1台 |  |  |  |  | 換気
157 | B6 | 1 | 106 | 演習室 | 30.225 | 系統34 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
158 | B6 | 1 | 107 | 研究室 | 30.225 | 系統34 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
159 | B6 | 1 | 108 | 研究室 | 30.225 | 系統34 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
160 | B6 | 1 | 109 | 演習室 | 30.225 | 系統34 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
161 | B6 | 1 | 110 | 研究室 | 30.225 | 系統34 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
162 | B6 | 1 | 111 | 演習室 | 30.225 | 系統34 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | 42600 | 56kW×1台 |  |  |  |  | 全熱交換器
163 | B6 | 2 | 200 | 談話室２ | 74.8 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC? | 16000 | 1 | 16000 | 213.9037 | [7 empty] | ﾊﾟｯｹｰｼﾞに?
164 | B6 | 2 | 201 | 分析機器室 | 115.7 | 系統35 | 14000 | 2 | 28000 | 242.0052
165 | B6 | 2 | 202A | 演習室 | 57.85 | 系統35 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052
166 | B6 | 2 | 202B | 演習室 | 57.85 | 系統35 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052
167 | B6 | 2 | 203 | 研究実験室 | 57.85 | 系統35 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052
168 | B6 | 2 | 204 | 研究実験室 | 57.85 | 系統35 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052 | 84000 | 85kW×1台
169 | B6 | 2 | 205 | 研究室 | 30.225 | 系統36 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
170 | B6 | 2 | 206 | 研究室 | 30.225 | 系統36 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
171 | B6 | 2 | 207 | 演習室 | 30.225 | 系統36 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
172 | B6 | 2 | 208 | 研究室 | 30.225 | 系統36 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
173 | B6 | 2 | 209 | 研究室 | 30.225 | 系統36 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
174 | B6 | 2 | 210 | 演習室 | 30.225 | 系統36 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | 42600 | 56kW×1台 |  |  |  |  | 全熱交換器
175 | B6 | 3 | 301 | 機器準備室 | 57.85 | 系統37 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052
176 | B6 | 3 | 302 | 研究実験室 | 57.85 | 系統37 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052
177 | B6 | 3 | 303 | 研究実験室 | 57.85 | 系統37 | 14000 | 1 | 14000 | 242.0052
178 | B6 | 3 | 304 | 無菌培養室 （空調機更新済） | 57.85 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 16000 | 1 | 16000 | 276.5774 |  |  | ○ |  | R1 | 既設利用 |  | 外機1内機2
179 | B6 | 3 | 305 | 生物工学実験室前室 （空調機更新済） |  | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 4000 | 1 | 4000 | #DIV/0! |  |  | ○ |  | R1 | 既設利用
180 | B6 | 3 | 305 | 生物工学実験室 （空調機更新済） | 115.7 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 16000 | 2 | 32000 | 276.5774 | 42000 | 56kW×1台 | ○ |  | R1 | 既設利用 |  | 外機2内機4
181 | B6 | 3 | 306 | 研究室(旧：客員研究員室) | 30.225 | 系統38 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
182 | B6 | 3 | 307 | 滅菌処理室 | 30.225 | 系統38 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 換気
183 | B6 | 3 | 308 | 大学院博士前期 | 30.225 | 系統38 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
184 | B6 | 3 | 309 | 研究室 | 30.225 | 系統38 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
185 | B6 | 3 | 310 | 研究室 | 30.225 | 系統38 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | [6 empty] | 全熱交換器
186 | B6 | 3 | 311 | 研究室 | 30.225 | 系統38 | 7100 | 1 | 7100 | 234.9049 | 42600 | 56kW×1台 |  |  |  |  | 全熱交換器
9793.705
Note on F5: 木村 文一: JW図面で面積測定実施
Note on F44: 木村 文一: JW図面で面積測定実施
Note on F167: 木村 文一: JW図面で面積測定実施

## 別紙3 圃場実験施設棟、体育館
（別紙３）空調機一覧表（圃場実験施設で個別空調を更新する箇所）
番号 | 棟名 | 階 | 室番 | 室 名 | 面積（㎡） | 室外機系統 | 内機冷房能力 | 台数 | 冷房能力計 |  | 系統毎の内機 | 室外機 | 既設単独 エアコン有 | 学部で設置 | 設置年度 | 既設ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 換気扇or | 備 考
[7 empty] | （W） | （台） | （W） | (W/m2) | 冷房能力計(W) |  |  |  |  | をどうするか | 全熱交換器
1 | B8 | 1 | - | 試料乾燥調整室 | 87.76 | 系統39 | 16000 | 2 | 32000 | 364.6308 | 32000 | 40kW×1台 | ○ |  | H8 | 更新 | 換気 | 外機1内機2
2 | B8 | 1 | - | 第１調査室 | 58.32 | 系統40 | 14000 | 1 | 14000 | 240.0549 |  |  | ○ |  | H8 | 更新 | 換気 | 外機1
3 | B8 | 1 | - | 第２調査室 | 58.32 | 系統40 | 14000 | 1 | 14000 | 240.0549 | 28000 | 40kW×1台 | ○ |  | H8 | 更新 | 換気 | 内機2
4 | B8 | 1 | - | 昆虫飼育室 | 40.95 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 11200 | 1 | 11200 | 273.5043 |  |  | ○ |  | H8 | 更新 | ?
5 | B8 | 1 | - | 技師室 | 36.54 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 14000 | 1 | 14000 | 383.1418 |  |  | ○ |  | H8 | 更新 | 全熱交換器
6 | B8 | 1 | - | 休憩室 | 14.43 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 7100 | 1 | 7100 | 492.0305 |  |  | ○ |  | H8 | 更新 | 全熱交換器
7 | B8 | 1 | - | 電気室 | 53.9 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 16000 | 1 | 16000 | 296.846 |  |  | ○ |  | H8 | 更新 | 換気 | 冷房専用
8 | B8 | 2 | - | 実験室１ | 147 | 系統41 | 9000 | 3 | 27000 | 367.3469 | 27000 | 40kW×1台 | ○ |  | H8 | 更新 | 換気 | 外機1内機3
9 | B8 | 2 | - | 実験室２ |  | 系統42 | 9000 | 3 | 27000 | 367.3469 | 27000 | 40kW×1台 | ○ |  | H8 | 更新 | 換気 | 外機1内機3
10 | B8 | 2 | - | 実験準備室 | 27.645 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 14000 | 1 | 14000 | 506.4207 |  |  | ○ |  | H8 | 更新 | 換気
11 | B8 | 2 | - | 講義室１ | 176 | 系統43 | 8000 | 4 | 32000 | 363.6364 | 32000 | 40kW×1台 | ○ |  | H8 | 更新 | 全熱交換器 | 外機1内機4
12 | B8 | 2 | - | 講義室２ |  | 系統44 | 8000 | 4 | 32000 | 363.6364 | 32000 | 40kW×1台 | ○ |  | H8 | 更新 | 全熱交換器 | 外機1内機4
13 | B8 | 1 | - | ﾊﾞｲｵﾏｽ実験準備室 | 65.1 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 28000 | 1 | 28000 | 430.1075 |  |  | ○ |  | H8 | 更新 | 換気
14 | B8 | 1 | - | ﾊﾞｲｵﾏｽ試料調整室 | 75.4 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 28000 | 1 | 28000 | 371.3528 |  |  | ○ |  | H8 | 更新 | 換気
15 | B8 | 1 | - | クリーンルーム | 20.5 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 14000 | 1 | 14000 | 682.9268 |  |  | ○ |  | H8 | 更新 | ?
16 | B8 | 1 | - | 小動物実験室Ⅰ | 51.84 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 28000 | 1 | 28000 | 540.1235 |  |  | ○ |  | H8 | 更新 | 換気
17 | B8 | 1 | - | 動物実験準備室 | 46.08 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 28000 | 1 | 28000 | 607.6389 |  |  | ○ |  | H8 | 更新 | 全熱交換器
18 | B8 | 1 | - | 小動物実験室Ⅱ | 51.84 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 28000 | 1 | 28000 | 540.1235 |  |  | ○ |  |  | 更新 | 換気
1011.625
（別紙３）空調機一覧表（体育館で個別空調を更新する箇所）
番号 | 棟名 | 階 | 室番 | 室 名 | 面積（㎡） |  | 冷房能力 | 台数 | 冷房能力計 |  | 系統毎の内機 | 室外機 | 既設単独 エアコン有 | 学部で設置 | 設置年度 | 既設ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 換気扇 | 備 考
[7 empty] | （W） | （台） | （W） | (W/m2) | 冷房能力計(W) |  |  |  |  | をどうするか | orﾛｽﾅｲ
1 | 体育館 | 1 | - | 事務室 | 32.64 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 4000 | 1 | 4000 | 122.549 |  |  | ○ |  | H7 | 更新 |  | 3580
2 | 体育館 | 1 | - | 健康体力測定室 | 162 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞAC | 8000 | 2 | 16000 | 98.7654 |  |  | ○ |  | H7 | 更新 |  | 13520
194.64